Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia

WYKAZ CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH -

INSTALACJA  ELEKTRYCZNA

Konserwacja instalacji elektrycznych obejmuje:

- Przyjazd w razie awarii instalacji elektrycznej:

  - przyjazd konserwatora i naprawa interwencyjna (awaryjna) wykonywana będzie w dniu zgłoszenia. Czas dojazdu do awarii zgodnie ze wskazaniem ilości godzin w ofercie.

- Bieżący  przegląd instalacji elektrycznych obejmujący:

  - usunięcie usterek instalacji elektrycznych zgłoszonych w zeszycie bieżącej konserwacji instalacji elektrycznej. Założenie książki konserwacji instalacji elektrycznej po stronie Wykonawcy (miejsce przechowywania książki to Portiernia Budynku Wydziału Psychologii UW),

  - wymianę zużytych źródeł światła, przycisków, łączników wewnątrz i na zewnątrz obiektu,

  - wymianę uszkodzonych opraw oświetleniowych,

  - oględziny gniazd wtykowych, puszek rozgałęźnych,

  - wymianę uszkodzonych gniazd wtykowych, lub wykonanie prawidłowego mocowania gniazd wtykowych.

- Okresowy – min. raz w miesiącu  przegląd instalacji elektrycznych obejmujący:

  - oględziny stanu technicznego instalacji elektrycznej,

  - sprawdzenie działania wyłączników różnicowo-prądowych „TEST”,

  - sprawdzenie zabezpieczeń i wkładek topikowych /prawidłowa wartość prądu wyłączającego/,

  - sprawdzenie działania  wyłącznika głównego,

  - oględziny stanu zewnętrznego i wewnętrznego tablic elektrycznych,

  - sprawdzenie umieszczenia opisów obwodów, bezpieczników, tablic ostrzegawczych i informacyjnych,

  - wykonanie wpisu o przeprowadzonych czynnościach do książki przeglądów.

- Przegląd instalacji (min. raz na kwartał) elektrycznych obejmujący:

  - sprawdzenie elementów zasilania instalacji w zakresie złącza i przyłącza

  - sprawdzenie instalacji w zakresie głównych elementów instalacji /  wyłącznik główny-WG, rozdzielnia RG, wewnętrzne linie zasilające - wlz /

  - sprawdzenie rozdzielni głównej RG w zakresie: sprawności działania aparatów łączeniowych, prawidłowości doboru zabezpieczeń, trwałości połączeń z dokręceniem połączeń śrubowych, poprawności działania przyrządów kontrolno-pomiarowych, prawidłowości połączeń i ciągłości przewodów ochronnych, pomiaru uziemienia ochronnego, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej rozdzielni, oczyszczenie(odkurzenie ) wnętrza rozdzielni.

  - sprawdzenie stanu instalacji w pomieszczeniach narażonych na szkodliwe działania czynników: węzeł cieplny, hydrofornia, wentylatory na dachu budynku, instalacja elektryczna oraz tablice rozdzielcze wentylatorni zwierzętarni,

  - wykonanie okresowych pomiarów rezystancji izolacji obwodów instalacji elektrycznej

  - wykonanie pomiarów napięć i obciążeń poszczególnych głównych obwodów instalacji w okresie największego obciążenia, ze szczególnym uwzględnieniem asymetrii, przeciążeń i doboru przewodów  do obciążalności prądowej, przy czym nieprawidłowości powinny być usuwane natychmiast, a wnioski dotyczące remontów i modernizacji zawarte być powinny w protokołach przeglądu instalacji

  - sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych w tablicach rozdzielczych i dokręcenie styków połączeń przewodów

  - sprawdzenie stanu połączeń w puszkach rozdzielczych,

  - sprawdzenie, stanu technicznego uziemień, przewodów ochronnych i istniejących  połączeń wyrównawczych, oczyszczenie i dokręcenie połączeń

  - sprawdzenie wykonania usterek wykazanych w ostatnim przeglądzie,

  - sporządzenie protokołów z przeprowadzonych czynności przeglądu.

- Przegląd instalacji piorunochronnej min. raz na rok:

  - po okresie zimowym przegląd stanu zwodów poziomych i przewodów odprowadzających instalacji

  - sprawdzenie połączeń złączy kontrolnych

  - konserwacja połączeń instalacji (zabezpieczenie antykorozyjne).

- Przegląd instalacji elektrycznej na zewnątrz budynku min. raz na 6 miesięcy:

  - sprawdzenie stanu mocowania opraw oświetleniowych i wysięgników na słupie zabezpieczenie antykorozyjne mocowań, umycie kloszy,

  - sprawdzenie stanu połączeń przewodów w tabliczkach słupowych zabezpieczenie połączeń śrubowych,

  - sprawdzenie stanu dokręcenia śrub mocujących słupy na fundamentach zabezpieczenie śrub przed korozją,

  - wykonanie pomiarów rezystancji izolacji kabli oświetlenia zewnętrznego,

  - wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Oprócz przeglądów instalacji i urządzeń elektrycznych i odgromowych w podanym zakresie, należy również przeprowadzać przegląd po usunięciu awarii (w zakresie jej rozległości).

Z wykonanych przeglądów instalacji należy każdorazowo sporządzić protokoły zawierające ocenę stanu technicznego instalacji i urządzeń. Protokoły muszą być dołączone do książki konserwacji instalacji elektrycznej, a kopie powinny być przekazane Zamawiającemu.

- Materiały podstawowe zakwalifikowane jako materiały konserwacyjne używane w czasie wykonywania czynności bieżących są w cenie usługi konserwacji; źródła światła oraz elementy wymienne takie jak styczniki, włączniki i inne Wykonawca dostarczy we własnym zakresie zgodnie z zapisami umowy.